WH7016C

Thermostat Product

Manual

Shenzhen Willhi Electronics Co., Ltd.

Tel :0755 -29539385 Fax :86-0755 -2953 9395

Technical support: Engineer Tian  Installation opening size:

Wiring diagram：

Option

switch

4 5 6 8 7

Power NTC

1 2 3

12V

12V

Load

Terminals 1 and 2: Normally opened contact of

Terminais 1 e 2: contacto normalmente aberto do relé

Terminais 3 e 4: Conecte o 12V

Terminais 5 e 6: As configurações de fábrica dos parâmetros do termostato pode ser

bloqueado após um curto-circuito, o usuário não pode modificar.

Terminais 7 e 8: Sensor de Temperatura conexão

Nota: A carga refere-se ao aquecimento ou arrefecimento em equipamentos de controlo

? Desempenho elétrico:

Faixa de temperatura de medição: -50? ~ 110?

Faixa de temperatura de controle: -50? ~ 110?

Erro de medição de temperatura: ± 0,5?

Tipo de sensor: NTC (10K/3435)

Precisão de controle: 1?

Tensão de funcionamento: AC/DC12V

Corrente de trabalho: <2W

Ponto de contato de relé: AC 7A/220V

Armazenamento de dados: Sim

Temperatura de trabalho: 0? ~ 50?

Temperatura de armazenamento: -10? ~ 60? Controle

? Instruções de-chave:

1. RST: Pressione a tecla RST para ligar e desligar, pressione a tecla no RST

poder de estado de uma vez para ligar, no estado ligado, pressione a tecla RST

por três segundos e segurar, então ele será desligado.

2. SET:

A: Pressione a tecla SET uma vez para entrar na configuração de controle de temperatura, pressione

▲ ou ▼ para ajustar, pressione ▲ ou ▼ botão por três segundos e mantenha

para entrar no modo de ajuste rápido, pressione a tecla SET novamente para sair do acerto

modo.

B: Pressione e segure a tecla SET por três segundos para entrar no menu de sistema

configurações, pressione o botão ▲ ou ▼ SET para selecionar o menu de ajuste, pressione

uma vez para introduzir as definições de parâmetros adequados, prima ▲ ou ▼ para

ajustar os parâmetros necessários para ser modificado, após ter sido ajustada, pressione

a RST para sair, ou sair como o atraso do sistema por 5 segundos.

▲: chave Up

▼: chave de Down

? Instruções de operação:

Descrição LED de status:

As luzes de trabalho no lado esquerdo da tela é usado como indicador de trabalhar

luzes, intermitente é indicar o atraso de arrefecimento ou de aquecimento, se o LED está

sempre ligado indica que está no estado de arrefecimento ou de aquecimento.

A luz fixado do lado esquerdo do ecrã ilumina é utilizada como indicador de fixação

luzes, se o LED está sempre ligado, ele indica que é o status de configuração.

.

Instruções de função:

Pressione a tecla RST para abrir o termostato, no estado de funcionamento, esta tecla

por 3 segundos, em seguida, o termostato pode ser desligado.

? Refrigeração, função de aquecimento:

Modo de arrefecimento: Quando a temperatura medida é maior do que ou igual a

o valor set + histerese, o relé pega para iniciar a saída, quando o

temperatura medida abaixo do valor ajustado, o relé e feche a saída.

Aquecimento modo: Quando a temperatura medida é maior do que ou igual a

o valor ajustado, o relé fora, desligar a saída, quando a medida

temperatura abaixo do valor ajustado - histerese, o relé pega para iniciar o

saída.

Exemplo para Ambiente: Se for definido para o modo de aquecimento, ajuste a temperatura para 25

graus, a histerese é definido para 5, em seguida, quando a temperatura medida é

superior ou igual a 25 graus, o relé é desligado, feche a saída.

Quando a temperatura é inferior a 20 graus, escolhe-se o relê de novo, a

iniciar a saída.

Exemplo para Ambiente: Se for definido para o modo de resfriamento, definir a temperatura a 25

graus, a histerese é definido para 5, em seguida, quando a temperatura medida é

abaixo de 25 graus, o relé é desligado, fechar a saída. quando o

temperatura seja superior ou igual a 30 graus, escolhe-se o relê de novo,

para iniciar a saída.

? Resfriamento, ajuste o modo de aquecimento:

Pressione o botão "SET" e mantenha mais de 3 segundos para entrar no menu de exibição, a

tela aparece "HC" código, pressione a tecla "SET" para visualizar o modo de trabalho,

pressione a tecla "▼" "▲" ou para ajustar a exibição, C significa modo de arrefecimento, H significa

modo de aquecimento.

? Função de histerese:

Configuração histerese limita o intervalo máximo entre a abertura e

paragem, esta máquina intervalo mínimo entre a abertura e parada é 1?, o máximo é de 15?.

? Configurações de histerese:

Pressione o botão "SET" e mantenha mais de 3 segundos para entrar no menu de exibição,

com "▲" ou a tecla "▼" ajustado para a tela, aparece o código "D", pressione o

"SET" para exibir o valor conjunto de histerese, pressione "▲" ou "▼" para ajustar

os parâmetros.

? Funtion calibração de temperatura:

Quando há desvio entre a temperatura de medição e padrão

temperatura, utilize a função de ajuste de temperatura, fazer a máquina

medições valor consistente com o padrão de temperatura, após o

temperatura de calibração = temperatura de calibração antes do valor de calibragem +

(valor de calibração pode ser o número positivo, de número negativo, e 0).

? Calibração ajustes de temperatura:

Pressione o botão "SET" e mantenha mais de 3 segundos para entrar no menu de exibição,

com "▲" ou "▼" chave ajustada à tela, aparecendo "CA" o código, pressione o

"SET" para exibir as configurações de calibração de temperatura, pressione "▲" ou "▼" chave

para ajustar os parâmetros.

Por exemplo: Quando medimos a temperatura da sonda foi de 25 graus,

mostra 25 graus como o CA é 0, ele exibe 26 graus como o CA é 1,

ele exibe 24 graus como o CA é -1. Esta função é geralmente aplicado

quando a sonda não pode medir diretamente o objeto medido. para

exemplo, colocar a sonda do lado de fora de um copo de água para medir sua

temperatura, é necessário ajustar os parâmetros de CA por causa do calor

perda do copo, de modo que a temperatura de exposição pode ser feita de acordo

com temperatura copo.

? Atraso Funtion Proteção:

No modo de arrefecimento, a primeira potência, quando o valor medido acima da

definir o valor + valor de histerese, a máquina não vai começar imediatamente a refrigeração,

necessidades para definir o tempo de atraso, a máquina pode executar para iniciar o resfriamento, uma vez que o

intervalo entre dois de arrefecimento é maior do que o tempo de atraso, a máquina

inicia imediatamente o arrefecimento, uma vez que o intervalo de tempo entre dois de arrefecimento é inferior a

o tempo de atraso, a máquina deve executar o restante tempo de atraso para iniciar o arrefecimento.

O tempo de retardo é iniciado para o cálculo de parar a máquina. O atraso

tempo de aquecimento é de modo que mesmo que o modo de arrefecimento.

Nota: É recomendado que apenas o dispositivo que use o arrefecimento do compressor pode

utilizar a função de início diferido, o usuário que não precisa de função de início atraso

por favor, defina este parâmetro para 0.

? Atraso configuração de proteção:

Pressione o botão "SET" e mantenha mais de 3 segundos para entrar no menu de exibição,

com "▲" ou "▼" chave ajustada à tela, aparecendo "PT" código, pressione a

"SET" para exibir o valor da definição de atraso, em seguida, pressione o botão "▲" ou "▼" para

ajustar os parâmetros.

? Superior e funções limite inferior:

A definição de HS e LS limitar a faixa conjunto de ponto de controle de temperatura, para

exemplo: HS está definido para 15, LS está definido para -10, o controle de temperatura só pode ser

ajustado entre -10 e +15, quando a temperatura de controlo a -10, em seguida, pressionar

"▼" chave, o visor permanecerá no estado de -10 e não diminuir, quando

o controle de temperatura para 15, em seguida pressione "▲" chave, o display no

estado de 15 e não incease. Se o ponto de definir fora deste intervalo, ele precisa

em primeiro lugar, alterar o valor de HS e LS, em seguida, ela pode ser alcançada.

? Superior e configurações de limite inferior:

Pressione o botão "SET" e mantenha mais de 3 segundos para entrar no menu de exibição, com "▲" ou "▼" chave ajustada à tela, aparecendo "HS" ou "LS" de código,

pressione a tecla "SET" para exibir o valor conjunto superior ou limite inferior, Em seguida, pressione

"▲" ou "▼" para ajustar os parâmetros. HS significa limite superior. LS significa

limite inferior.

Por exemplo: os limites superiores e inferiores são usados ​​para limitar o intervalo de controle

temperatura que pode ser definido como: LS é 10, HS 20, em seguida, pressione a tecla SET

para ajustar o controlo da temperatura, ele só pode ser variado entre 10 e 20.

| SIMBOLO | DETALHE | FAIXA DE USO | DE FÁBRICA | UNIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HC | H- AQUECEDOR C- RESFRIADOR | H/C | C |  |
| d | histrece | 1~5 | 5 | ° |
| LS | LIMITE INFERIOR | -50~110 | -50 | ° |
| HS | LIMITE SUPERIOR | -50~100 | 110 | ° |
| CA | TEMPERATURA DE CALIBRAÇÃO | -5~+5 | 0 | ° |
| P7 (PT) | TEMPO DE ESPERA | 0~10 | 1 | minutos |

? dicas de falha:

1) Quando o sensor desligado, a tela exibe --- e fechar o

fio de aquecimento

2) Quando o sensor detecta a temperatura está abaixo de -50 graus, a tela

exibe LLL

3) Quando o sensor detecta uma temperatura superior a 110 graus, os

tela exibe HHH

? Atenção para o uso:

? Arrefecimento, aquecimento da carga não deve exceder a capacidade do contacto de saída, ou

pode resultar em danos à máquina e causar um incêndio.

? Fio de conexão Vários deve ser bem relacionado com o terminal,

caso contrário, ele iria resultar na redução da confiabilidade da máquina.

? Ao conectar o cabo, por favor, fonte de alimentação separada, relés, sensores,

caso contrário ele irá danificar a máquina.